АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГ ТЕЙКОВО

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.07.2022 № 351

г. Тейково

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

городского округа Тейково Ивановской области

на 2021 – 2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация городского округа Тейково Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения городского округа Тейково Ивановской области на 2021-2030 годы (прилагается).

2. Отменить постановление администрации городского округа Тейково Ивановской области «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Тейково Ивановской области на 2021-2030 годы» № 276 от 17.06.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Тейково и разместить на официальном сайте городского округа Тейково Ивановской области в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (по вопросам городского хозяйства), начальника отдела городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области Ермолаева С.Н.

Глава городского округа Тейково

Ивановской области                                                                       С.А. Семенова

## Приложение
к постановлению

## администрации

## городского округа Тейково

## Ивановской области

## от 27.07.2022 № 351

СхемА

водоснабжения и водоотведения

городского округа Тейково Ивановской области

на 2021 – 2030 годы

Разработчик схемы:

Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области

г. Тейково        2022

ПАСПОРТ СХЕМЫ

| 1 | Наименование схемы | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Тейково Ивановской области на 2021-2030 годы Часть 1. Схема водоснабжения Часть 2. Схема водоотведения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Инициатор проекта | Администрация городского округа Тейково Ивановской области |
| 3 | Местонахождение проекта | Российская Федерация, Ивановская область, городской округ Тейково. |
| 4 | Нормативно-правовая база для разработки схемы | Водный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; СП 31.13330.2021. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/14 (ред. От 23.12.2019); СП 30.13330.2012. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/11 (ред.от 25.12.2018); Приказ министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Решение городской Думы городского округа Тейково Ивановской области от 27.11.2020 № 37 «Об утверждении Генерального плана г.о.Тейково Ивановской области». |
| 5 | Цели схемы | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения; -обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства; -увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; -повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения; -повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; -обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую нормативам. |
| 6 | Способ достижения цели | -реконструкция Суббочевского водозабора; -реконструкция существующих сооружений; -модернизация системы водоподготовки; -2 этап строительства водовода от ул.Набережная до ул. Шоссейная; - строительство станции обезжелезивания в м.Красные Сосенки - строительство новых сетей водоснабжения, водоотведения; -реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения; -обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленной мощности в конкретной точке на существующем трубопроводе. |
| 7 | Сроки реализации схемы | 2021 – 2030 годы |
| 8 | Финансовые ресурсы, необходимые для реализации: 1. Схемы водоснабжения; 2. Схемы водоотведения. | Общий объем финансирования составляет на период до 2030 года 67 773,26 тыс. рублей, в том числе: - бюджетные средства – 0000,0 тыс. руб., с учетом формирование бюджета города Тейково сумма на реализацию мероприятий может быть изменена. - внебюджетные источники – 67 773,26 тыс. руб. 1. Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Схемы водоснабжения : тыс. руб. 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. 3914,5; 3141,7; 2279,1; 2075,0; 2231,8. 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1884,3; 1119,5; 2045,7; 1542,5; 2100,0. в том числе по источникам: - 2021 –3914,5 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2022 –3141,7 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2023 – 2279,1 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2024 – 2075,0 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2025 – 2231,8 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2026 – 1884,3 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2027 – 1119,5 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2028 – 2045,7 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2029 – 1542,5 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2030 – 2100,0 тыс. руб. – внебюджетные источники. - Итого: – 22 334,09 тыс. руб. – внебюджетные источники 2. Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Схемы водоотведения: тыс. руб. 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. 1242,5; 2930,0; 4840,5; 4886,3; 6000,0. 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 4200,0; 11500,0; 2800,0; 4500,0; 2000,0. в том числе по источникам: - 2021 –1242,5 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2022 – 2930,0 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2023 – 4840,5 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2024 – 4886,3 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2025 – 6000,0 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2026 – 4200,0 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2027 – 11500,0 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2028 – 2800,0 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2029 – 4500,0 тыс. руб. – внебюджетные источники; - 2030 – 2000,0 тыс. руб. – внебюджетные источники. - Итого: – 44 899,2 тыс. руб. – внебюджетные источники |
| 9 | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | -создание современной коммунальной инфраструктуры городского округа Тейково Ивановской области; -повышение качества представления услуг; -снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории городского округа Тейково Ивановской области; -создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения; - обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения микрорайонов частной застройки; земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда; объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. |
| 10 | Контроль исполнения схемы | Контроль выполнения схемы осуществляется в пределах полномочий администрации городского округа Тейково Ивановской области |

# 1. Введение

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года городского округа Тейково Ивановской области разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана города Тейково Ивановской области:

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Тейково;

и в соответствии с требованиями:

-   Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 (ред. от 30.11.2021 изм. 20.05.2022) «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782                «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском округе Тейково Ивановской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения  – Суббочевский водозабор, водоочистные сооружения на ул. Набережной, водозабор м.Красные Сосенки, сети водопровода;

- в системе водоотведения -  сети водоотведения, канализационные насосные станции.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, а также собственных средств гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, средств областного бюджета и бюджета города Тейково, средств инвестора.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

-пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения городского округа Тейково и анализом существующих технических и технологических проблем;

-цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, сроки их реализации;

-обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

-основные финансовые показатели схемы.

2.Общие ведения

2.1.Общие сведения о городском округе Тейково Ивановской области.

Городской округ Тейково в составе Ивановской области расположен в центральной части Восточно-Европейской равнины, в междуречье   рек Волги и  Клязьмы. Тейково находится в 30 км. от областного центра и в 300 км. от Москвы. Со столицей город связан железной дорогой, автомобильными трассами с соседними областями – Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Костромской.

Общая площадь территории (тыс. га) – 2,075 , в т.ч. общая площадь территории г.о. Тейково – 1,863 тыс. га и 0,212 тыс. га земли садоводческих товариществ, расположенных на территории Тейковского района и находящихся в ведении   г.о. Тейково

- Общая площадь территории (тыс. га) (17,20  кв.км.)                                                 1,863

-  Площадь застроенных земель (тыс. га)                                                                       0,810

-  Незастроенные территории, всего (тыс. га)                                                                0,323

-  Лесные земли (тыс.га)                                                                                                   0,124

-  Площади под древесно-кустарниковой растительностью, не входящие

в лесной фонд (тыс. га)                                                                                                     0,125

-  Водоемы (тыс. га)                                                                                                           0,02

-  Земли особо охраняемых территорий (тыс.га)  -                                                        0,028

Численность постоянного населения  (среднегодовая)

-  Всего (ед.)                                                                                                                   31 917

- Численность городского населения (тыс. чел.)                                                        31 917

- Плотность населения  ( чел./кв.м.)                                                                             0,002

Демографическая ситуация

- Доля жителей младше трудоспособного возраста (%)                                                          18,6

- Доля жителей в трудоспособном возрасте (%)                                                                       57,2

-  Доля жителей старше трудоспособного возраста (%)                                                            24,2

-  Доля мужчин в населении (%)                                                                                                  50,2

Население в трудоспособном возрасте

-  всего (тыс. чел.)                                                                                                          18 227

-  Численность безработных, всего (чел.)                                                                       129

Уникальными особенностями муниципального образования -  городской округ Тейково Ивановской области являются:

- близость автомобильных и железнодорожных путей;

- возможность   строительства   жилья   и   объектов   общественного   назначения;

- наличие  свободных  площадок  для  инвестирования под строительство

производственных объектов

- наличие  кадрового  потенциала;

- расположение   соединения   ракетных   войск   стратегического  назначения;

- наличие  и  развитие  текстильного  кластера.

2.2.Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Источники  водоснабжения, водопотребление

В настоящее время на территории городского округа Тейково Ивановской области  имеются  централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

Согласно приказу первого заместителя Министра обороны Российской Федерации №64 от 08.04.2016 г. в собственность городского округа Тейково Ивановской области переданы объекты водопроводно-канализационного хозяйства м.Красные Сосенки.

Добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и передачу ее потребителям г.о. Тейково Ивановской области производит ООО «Тейковское сетевое предприятие» – гарантирующая организация в сфере водоснабжения и водоотведения в г.о. Тейково Ивановской области, потребителям м. Красные Сосенки водоснабжение производит МУП «МПО ЖКХ» – гарантирующая организация в сфере водоснабжения.

Подача воды осуществляется из подземных горизонтов Суббочевского водозабора и водозабора м.Красные Сосенки артезианскими скважинами в количестве 14 шт. (+2 резервных).

Протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет116,9 км, в том числе по степени износа:

- 72,4 км (64%) – износ 70%;  (Износ водопроводных сетей ООО «ТСП» - 43,4%)

-  20,3 км (18%) – износ 50%;

-  20,4 км (18%) – износ 25%.

Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением составляет 89%.

Водопотребление по городу составляет всего 11,9 тыс. м3/сут., в том числе подземные источники – 6,1 м3/сут., поверхностные – 8,5 тыс. м3/сут.

Водопотребление из поверхностных источников (река Вязьма) расходуется на: 8,5 тыс. м3/сут. (100%) на производственные нужды «Тейковский ХБК».

Канализация

ООО «Тейковское сетевое предприятие» – гарантирующая организация для централизованной системы водоотведения в границах г.о. Тейково.

Транспортировку сточных вод в границах м. Красные Сосенки г.о. Тейково осуществляет МУП «МПО ЖКХ» по принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения  объектам водоотведения – сетям водоотведения и канализационно-насосным станциям.

Отвод хозяйственно-бытовых  и производственных сточных вод осуществляется по канализационной сети на очистные сооружения ООО «Антуриум», построенные в 1973 году. Проектная производительность очистных сооружений 21,0 тыс. м3/сут. На очистку поступает от 16,5 до 21,0 тыс. м3/сут. стоков. Степень очистки сточных вод недостаточна, в 2001 г. разработан проект доочистки сточных вод на биологических прудах (не реализован в связи с отсутствием у владельца очистных сооружений финансовых средств).

Среднесуточный объем водоотведения составляет 19,8 тыс. м3/сут. (распределяется равномерно на хозяйственно-бытовые и производственные стоки).

По самотечной канализационной сети (40,1 км) стоки подаются на станции перекачки. Количество станций – 13 шт. Все стоки с города поступают на станцию перекачки ООО «Антуриум», далее по двум напорным коллекторам D = 500 мм подаются на очистные сооружения. Производительность КНС ООО «Антуриум» – 76,8 тыс. м3/сут.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 45,3 км, в т.ч. самотечная канализация – 40,1 км (D= 150 – 500 мм), напорная – 5,2 км (D= 100 – 325 мм). Процент износа канализационных сетей велик, некоторые участки существуют с 1933 года.

Часть 1. Схема водоснабжения

3.Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения

3.1.Анализ структуры системы водоснабжения

ООО «ТСП» и МУП «МПО ЖКХ» производит добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и передача потребителям г.о.Тейково Ивановской области.

В настоящее время водоснабжение города централизованно осуществляется из артезианских скважин Суббочевского водозабора и водозабора м.Красные Сосенки. Исходная вода с Суббочевского водозабора подается на водоочистные сооружения по ул. Набережной, где проходит обезжелезивание и обеззараживание. Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Тейково Ивановской области осуществляется от 4-х водопроводов. По одному водопроводу находится на балансе  ООО «ТСП» и МУП «МПО ЖКХ» и два водопровода ведомственных: «Тейковский ХБК» и ТНВ «ООО «Агромаркет» и компания». Население обеспечивается питьевой водой от водопроводов ООО «ТСП» и МУП «МПО ЖКХ», из них 66% очищенной водой из Суббочевского водозабора. Артскважины Суббочевского водозабора, имеющие повышенное содержание солей железа, из системы водоснабжения выведены. Вода из артскважин водозабора м.Красные Сосенки, имеет повышенное содержание солей железа.

Подача воды осуществляется из подземных горизонтов  Суббочевского водозабора и водозабора м.Красные Сосенки артезианскими скважинами в количестве 14 шт (+2 рез.). Основные данные по скважинам приведены в нижеследующей таблице:

| № | Номер скв.по эксп/по паспорту | Место расположения скважины | Год бурения | Глубина м | Водоотбор куб.м./сут. | Номер скважин по ГВК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/55129 | Суббочевский водозабор | 1982 | 53 | 540 | 24229838 |
| 2 | 3/55160 | Суббочевский водозабор | 1982 | 53 | 540 | 24229839 |
| 3 | 3а/55172 | Суббочевский водозабор | 1982 | 53 | 540 | 24229850 |
| 4 | 4а/3 | Суббочевский водозабор | 1991 | 56 | 540 | 24229217 |
| 5 | 4/47221 | Суббочевский водозабор | 1980 | 56 | 540 | 24229124 |
| 6 | 5/47220 | Суббочевский водозабор | 1980 | 56 | 540 | 24229125 |
| 7 | 6/47219 | Суббочевский водозабор | 1979 | 56 | 540 | 24229126 |
| 8 | 7/47202 | Суббочевский водозабор | 1979 | 56 | 540 | 24229127 |
| 9 | 2р/6911 | м.Красные Сосенки | 1962 | 51 | Резерв. | 24229650 |
| 10 | 7/23692 | м.Красные Сосенки | 1969 | 52 | 910 | 24229053 |
| 11 | 8/23729 | м.Красные Сосенки | 1970 | 52 | Резерв. | 24229054 |
| 12 | 9а/9а | м.Красные Сосенки | 2009 | 51,5 | 300 | 24229205 |
| 13 | 10/62461 | м.Красные Сосенки | 1986 | 55 | 800 | 24229056 |
| 14 | 11/62462 | м.Красные Сосенки | 1986 | 50 | 380 | 24229057 |
| 15 | 12/71308 | м.Красные Сосенки | 1989 | 52 | 600 | 24229058 |
| 16 | 12а/12а | м.Красные Сосенки | 2006 | 50,1 | 450 | 24229206 |

Добыча воды с Суббочевского водозабора и водозабора м.Красные Сосенки осуществляется по 3,2 тыс.м3/сут. соответственно.

Вода с Суббочевского водозабора насосной станцией 2-го подъема в п. Грозилово по водоводам транспортируется на водоочистные сооружения (ул. Набережная, 36), где производится  ее водоподготовка: обезжелезивание и обеззараживание бактерицидными лучами. Затем очищенная вода подается в распределительную водопроводную сеть города.

Водоочистные сооружения на ул. Набережная  (номинальная производительность 4000 м3/сут) включают следующее оборудование:

- станция обезжелезивания воды  (установка Аметист-2,5х4);

- бактерицидные установки УОВ ЛАПЭК-100;

- насосная станция 2-го подъема;

- резервуары чистой воды РВЧ V=2 х 700 м3.

На водозаборе м. Красные Сосенка водоочистные сооружения отсутствуют. Вода с артезианских скважин, с повышенным содержанием солей железа, станцией 2-го подъема подается в водопроводную сеть потребителям.

Характеристики станций 1 и 2 подъема:

- насосные станции 1-го подъема (артезианские скважины в кол-ве 8 ед. Суббочевский водозабор, арт.скважины в кол-ве 8 ед. водозабор м.Красные Сосенки)

- насосная станция 2-го подъема п. Грозилово, резервуары воды  V=2 х 500 м3;

- насосная  станция 2-го подъема м.Красные Сосенки, резервуары воды V=2 х 500 м3, V=1000 м3, V= 400 м3.

3.2 Анализ существующих проблем

Разработка схемы  мотивирована в основном следующими факторами:

- высокий уровень физического и морального износа инженерных сетей, сооружений и оборудования;

- несоответствие качества подаваемой воды в сеть м.Красные Сосенки санитарным нормам (повышенное содержание железа);

- недостаточность средств местного бюджета на реализацию мероприятий по ремонту и реконструкции системы водоснабжения, отсутствие в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в рамках целевых программ;

- необходимость развития сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в частном секторе (низкая степень благоустройства индивидуального жилищного фонда);

- в связи с развитием сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в частном секторе существующие скважины и сети (около 3,5 км) Суббочевского водозабора  не могут обеспечить стабильное и качественное водоснабжение по причине износа (более 80).

В городе Тейково в настоящее время за счет развития сетей водопровода в частном секторе и за счет нового строительства значительными темпами увеличивается и планируется в дальнейшем увеличение числа потребителей услуг водоснабжения и водоотведения. При этом основной проблемой для города является то, что существующие мощности уже работают на предельной нагрузке. Существующие водопроводные сети не смогут обеспечить стабильное водоснабжение по причине недостаточности пропускной способности.

4. Направления развития централизованной системы водоснабжения

В соответствии с существующим положением, указанной выше спецификой городского округа Тейково Ивановской области, определены следующие направления развития централизованной системы водоснабжения:

- развитие сетей централизованного водоснабжения в частном секторе с обязательным устройством распределительных колодцев для последующего подключения новых потребителей;

- повышение уровня благоустроенности двухэтажных многоквартирных домов, расположенных на пос. Фрунзе и пос. Пчелина путем устройства централизованного водоснабжения и водоотведения (проектная документация по устройству водоснабжения и канализования типовых двухэтажных домов (4 типа) изготовлена);

- устройство магистрального водовода с пос. Фрунзе на пос. Комсомольский (проектное решение  дорабатывается, работы могут быть выполнены в течении 2-х лет);

- устройство магистральной сети канализации с проколом железной дороги в районе пос. Комсомольский с закольцовкой сетей пос. Фрунзе; ревизия и восстановление имеющейся сети на пос. Фрунзе;

- устройство локальной сети очистных сооружений на пос. Фрунзе, техническое решение находится  в разработке;

- строительство водоочистных сооружений (станции обезжелезивания) на головных водозаборных сооружениях м.Красные Сосенки;

- строительство второй линии водовода от ул. Набережная, д. 36 до ул. Шоссейная, д. 2 от Суббочевского водозабора до водоочистных сооружений с целью обеспечения потребностей города в чистой воде (первый этап строительства завершен в 2013 году);

- модернизация оборудования водоочистных сооружений на ул. Набережной с целью увеличения производительности и повышения качества очистки подаваемой воды.

Изложенный вариант развития систем водоснабжения и водоотведения увязан с  генеральным планом г. Тейково Ивановской области.

5. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

5.1.Общий баланс подачи и реализации воды.

Подземные источники

| наименование водопотребителя | 2020г. расход тыс. м3/сут | 2021г. расход тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление всего, | 5,12 | 5,13 |
| в том числе централизованное | 5,12 | 5,13 |
| жилая застройка с централизованным водоснабжением, в том числе: усадебная застройка с централизованным водоснабжением | 2,9 1,3 | 2,98 1,38 |
| Предприятия, учреждения | 2,22 | 2,15 |
| усадебная частная застройка без водоснабжения (шахтные колодцы) | 0,01 | 0,01 |

Поверхностные источники (река Вязьма)

| наименование водопотребителя | 2019г расход тыс. м3/сут |
| --- | --- |
| Водопотребление всего, | 8,6 |
| в том числе технологические нужды «Тейковский ХБК» | 8,5 |

5.2. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды с учетом реализации по группам потребителей.

| № п/п | Категории потребителей | 2020 г. Факт тыс.куб.м. | 2021 г. Факт тыс.куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованное водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | 2126,473 | 2142,169 |
| 2 | Объем на собственные нужды РСО | 59,713 | 42,181 |
| 2 | Объем отпуска в сеть РСО | 2066,76 | 2099,988 |
| 2.1 | Потери воды (в сетях РСО) | 248,94 | 269,51 |
| 3 | Объем полезного отпуска потребителям, в том числе: | 1862,644 | 1854,977 |
| 3.1 | - населению | 1060,147 | 1059,458 |
| 3.2 | - бюджетным организациям | 69,783 | 117,5 |
| 3.3 | - прочим потребителям | 732,714 | 678,857 |
| 4 | Коэффициент полезного отпуска на сторону | 0,95 | 0,95 |

Количество потребителей услуг водоснабжения  - 28786

Количество потребителей услуг водоотведения - 23381

Установлено приборов учета:

- население (индивидуальные приборы учета) - 9211 шт.;

- предприятия и организации  – 314 шт.;

Отсутствуют приборы учета у абонентов:

-население- 1529 2035 абонентов;

- предприятия и организации – 15 абонентов.

5.3.Обоснование объемов производственных мощностей

В настоящее время централизованным водоснабжением охвачены жилые районы Центр города, Шестагинский, Верхний Фабричный Двор, Индустриальный, частично пос. Фрунзе, также микрорайоны частной (усадебной) застройки: район средней школы № 5, улицы Красноармейские, частично м. Василево. Пос. Комсомольский, частично                        м. Василево, м. Сергеево.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года учитывает мероприятия  по развитию сети центрального водоснабжения в имеющемся частном секторе с учетом развития индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности на земельном участке под застройку в районе пос. Комсомольский, пос. Грозилово, организации централизованного водоснабжения и водоотведения пос. Пчелина и пос. Фрунзе.

Согласно генеральному плану планируется также увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Строительство водопроводной сети осуществлялось по мере развития города в 1950-е- 1970-е годы. Таким образом, существующая водопроводная сеть нуждается, наряду с развитием, так же и в реконструкции с заменой существующих линий и увеличением их проходной способности.

Ранее население и предприятия  города, за исключением м. Красные Сосенки, снабжались водой из 17 артезианских скважин, подававших воду с высоким содержанием соединений железа, многократно превышающим допустимые нормы. С вводом в действие водоочистных сооружений на ул. Набережной в 2010 году  город получил чистую питьевую воду Суббочевского месторождения, соответствующую по показателям  всем санитарным правилам и нормам. С решением проблемы качества воды основной задачей осталось развитие сети водопровода с целью максимального обеспечения населения качественной водой.

Фактическая подача воды в город составляет 3,0 – 3,3 тыс. м3/сут.

Анализ планируемых в период реализации разрабатываемой Программы объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства, развития сетей в частном секторе предполагает рост водопотребления  до 4,0 тыс. м3/сут.

Таким образом, необходимо проведение работ по развитию водоочистных сооружений на ул. Набережной (увеличение производительности водоочистных сооружений на 25% путем доукомплектования установки Аметист-2,5х22 фильтрами ФТЗ) и строительство второй линии магистрального водовода от ул. Набережная, д. 36 до ул. Шоссейная, д. 2  в целях увеличения объема подаваемой воды.

Население и предприятия  м. Красные Сосенки снабжаются водой из 8 артезианских скважин, подававших воду с высоким содержанием соединений железа, многократно превышающим допустимые нормы. Поэтому необходимо проведение работ по строительству водоочистных сооружений на водозаборе м. Красные Сосенки.

5.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Основным источником хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения является в настоящее время Суббочевское месторождение и водозабор м.Красные Сосенки, для обеспечения производственных нужд ООО «ТК «Тейковский ХБК» – поверхностный источник - река Вязьма.

С учетом изложенных в разделе 5.3 настоящей схемы направлений развития городской инфраструктуры и жилищного строительства планируется увеличение потребления воды, подаваемой с Суббочевского водозабора. На расчетный 2021 год принимается схема с использованием существующих источников при увеличении их производительности.

| № п/п | Категории потребителей | 2021 г. прогноз тыс.куб.м. | 2030 г. прогноз тыс.куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованное водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | 2177,708 | 2015,0 |
| 2 | Объем на собственные нужды РСО | 37,681 | 40,8 |
| 2 | Объем отпуска в сеть РСО | 2140,028 | 2174,2 |
| 2.1 | Потери воды (в сетях РСО) | 235,31 | 221,5 |
| 3 | Объем полезного отпуска потребителям, в том числе: | 1904,717 | 1952,7 |
| 3.1 | - населению | 1074,858 | 1080,0 |
| 3.2 | - бюджетным организациям | 74,6 | 75,0 |
| 3.3 | - прочим потребителям | 755,257 | 797,7 |
| 4 | Коэффициент полезного отпуска на сторону | 0,95 | 0,95 |

5.5. Гарантирующая организация по водоснабжению

На территории городского округа Тейково Ивановской области расположены две зоны централизованного водоснабжения, обслуживание которых осуществляется  ООО «Тейковское сетевое предприятие» и МУП «МПО ЖКХ». Абонентами, пользующимися услугами централизованного  водоснабжения, с ООО «Тейковское сетевое предприятие» и МУП «МПО ЖКХ» заключены договоры.

На основании вышеизложенного предприятия наделены статусом «гарантирующей организации».

6.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6.1 Обоснование основных технических мероприятий по реализации схемы водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей.

На территории городского округа сохраняется существующая схема централизованного водоснабжения и планируется ее развитие.

В состав планируемых объектов водоснабжения предусматривается:

- развитие существующей сети водоснабжения в частном секторе;

- строительство водовода от Суббочевского водозабора до водоочистных сооружений протяженностью 3832,73 м.;

- включение в схему водоснабжения г. Тейково резервных мощностей Суббочевского водозабора (артезианские скважины № 2, 3, 3а, 4а);

- внедрение системы дистанционного управления водозаборного узла артскважин Суббочевского водозабора;

- установка дополнительных фильтров ФТЗ на водоочистных сооружениях на ул. Набережной;

-  строительство станции обезжелезивания м. Красные  Сосенки;

- реализация мероприятий инвестиционной программы ООО «Тейковское сетевое предприятие», включая тарифы на подключение (техническое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей с учетом гидравлического расчета.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Реализация мероприятий Схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищной и коммунально-промышленной сферы с учетом строительства промышленных объектов и жилья до 2030 года и подключения максимальной численности населения городского округа Тейково к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

6.2 Мероприятия схемы водоснабжения

Мероприятия ООО «ТСП» по развитию сетей водоснабжения

г.о. Тейково на 2021- 2030 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ (ориентировочно) | Ориентировочная стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия на 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка водовода Суббочевского водозабора от АС № 4 до АС № 5 | м | 339 | 941 419,20 |
| 2 | Приведение территорий зон санитарной охраны Артезианских скважин Суббочевского водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 | м2 | 3384,7 | 2 723 122,80 |
| Итого на 2021 год |  | Х | Х | 3 664 542,00 |
| Мероприятия на 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка водовода Суббочевского водозабора от ВК 9 до ВК 10 | м | 857 | 3 016 707,60 |
| Итого на 2022 год |  | м | 857 | 3 016 707,60 |
| Мероприятия на 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка водовода Суббочевского водозабора от АС № 2 до АС № 3 | м | 300 | 304 436,40 |
| 2 | Реконструкция участка водовода Суббочевского водозабора от ВК 9 до ВК 10 | м | 502 | 1 799 668,80 |
| Итого на 2023 год |  | м | 802 | 2 104 105,20 |
| Мероприятия на 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопровода ул. 1 –я Красная с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора | м | 500 | 1 100 000,00 |
| 2 | Строительство водопровода ул. Революционная с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора | м | 200 | 450 000,00 |
| 3 | Строительство водопровода ул. Шестагинская с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора | м | 250 | 500 000,00 |
| Итого на 2024 год |  | м | 950 | 2 050 000,00 |
| Мероприятия на 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопровода ул. 4 Красноармейская от дома № 11 до дома № 67 с ремонтом 8 колодцев | м | 709 | 1 050 982,00 |
| 2 | Реконструкция водопровода ул. 3 Красноармейская д. № 36 – д. № 66 с ремонтом 4 колодцев | м | 398 | 505 812,00 |
| 3 | Капитальный ремонт с заменого фильтра артезианской скважины на Суббочевском водозаборе № 2 | - | - | 500 000,00 |
| Итого на 2025 год |  | Х | 1107 | 2 056 794,00 |
| Мероприятия на 2026 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопровода ул. 2 Красноармейская д. 18 – д. 74 с ремонтом 7 колодцев | м | 668 | 859 260,00 |
| 2 | Строительство водопровода ул. Липовая с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора | м | 500 | 1 000 000,00 |
| Итого на 2026 год |  | м | 1168 | 1 859 260,00 |
| Мероприятия на 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопровода ул. 3 Красноармейская д. № 82 ул. Минская д.1 с ремонтом 3 водопроводных колодцев | - | - | 484 507,00 |
| 2 | Капитальный ремонт с заменого фильтра артезианской скважины на Суббочевском водозаборе № 3 | - | - | 500 000,00 |
| 3. | Строительство водопровода ул. Сиреневая с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора | м | 550 | 1 100 000,00 |
| Итого на 2027 год |  | Х | Х | 1 094 507,00 |
| Мероприятия на 2028 год |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопровода ул. Вишневая с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора | м | 550 | 1 100 000,00 |
| 2 | Реконструкция водопровода ул. 1 Красноармейская д. № 19-д. 79 с ремонтом 9 водопроводных колодцев | м | 649 | 920 661,00 |
| Итого на 2028 год |  | м | 1199 | 2 020 661,00 |
| Мероприятия на 2029 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопровода ул. 3 Красноармейская – ул. 4 Красноармейская (по ул. Индустриальная закольцовка) | м | 133 | 122 653,00 |
| 2 | Реконструкция водопровода ул. Шибаевская д. 25 – ул. Минская д. 25 | м | 243 | 294 858,00 |
| 3 | Строительство водопровода ул. Ольховая с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора | м | 550 | 1 100 000,00 |
| Итого на 2029 год |  | м | 926 | 1 517 511,00 |
| Мероприятия на 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопровода: - ул. Молодёжная - ул. Молодёжная - ул. Молодежная с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора | м | - 300 - 300 - 300 | каждая улица по 700 000,00 |
| Итого на 2030 год |  | м | 900 | 2 100 000,00 |

Мероприятия МУП «МПО ЖКХ» по развитию сетей водоснабжения

м. Красные Сосенки г.о. Тейково на 2021- 2030 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем запланированных работ | Срок реализации мероприятий | Стоимость выполнения работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участков сетей водопровода по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы. | 100 м | 2022-2029гг | 200 000,0 |
| 2 | Реконструкция артезианской скважины №9а с заменой насосного оборудования и проведением аэрлифта. | 1 шт. | 2021г. | 150 000,0 |
| 3 | Реконструкция артезианской скважины №8 с заменой насосного оборудования и проведением аэрлифта. | 1 шт. | 2023г. | 150 000,0 |
| 4 | Реконструкция артезианской скважины №11 с заменой насосного оборудования и проведением аэрлифта. | 1 шт. | 2025г. | 150 000,0 |
| 5 | Организация зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения. | 7 шт. | 2021 - 2022 годы | 200 000,0 |

6.3. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на период действия схемы водоснабжения (тыс.руб.) | Финансирование реализации мероприятий схемы водоснабжения с 2021 по 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Реконструкция участка водовода Суббочевского водозабора от АС № 4 до АС № 5; Приведение территорий зон санитарной охраны Артезианских скважин Суббочевского водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 3814,5 | 3914,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3664,5 | 3664,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция артезианской скважины №9а с заменой насосного оборудования и проведением аэрлифта; Организация зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция участка водовода Суббочевского водозабора от ВК 9 до ВК 10 | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 3316,7 |  | 3141,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3016,7 |  | 3016,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция артезианской скважины №9а с заменой насосного оборудования и проведением аэрлифта; Организация зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 300,0 |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция участка водовода Суббочевского водозабора от АС № 2 до АС № 3; Реконструкция участка водовода Суббочевского водозабора от ВК 9 до ВК 10 | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 2279,1 |  |  | 2279,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2104,1 |  |  | 2104,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция артезианской скважины №9а с заменой насосного оборудования и проведением аэрлифта; Реконструкция участков сетей водопровода по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 175,0 |  |  | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство водопровода ул. 1 –я Красная с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора; Строительство водопровода ул. Революционная с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора; Строительство водопровода ул. Шестагинская с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 2075,0 |  |  |  | 2075,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2050,0 |  |  |  | 2050,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участков сетей водопровода по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство водопровода ул. 1 –я Красная с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора; Строительство водопровода ул. Революционная с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора; Строительство водопровода ул. Шестагинская с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 2231,8 |  |  |  |  | 2231,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2056,8 |  |  |  |  | 2056,8 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция артезианской скважины №11 с заменой насосного оборудования и проведением аэрлифта; Реконструкция участков сетей водопровода по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 175,0 |  |  |  |  | 175,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция водопровода ул. 2 Красноармейская д. 18 – д. 74 с ремонтом 7 колодцев; Строительство водопровода ул. Липовая с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 1884,3 |  |  |  |  |  | 1884,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1859,3 |  |  |  |  |  | 1859,3 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участков сетей водопровода по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция водопровода ул. 3Красноармейская д. № 82 ул. Минская д.1 с ремонтом 3 водопроводных колодцев; Капитальный ремонт с заменого фильтра артезианской скважины на Суббочевском водозаборе № 3; Строительство водопровода ул. Сиреневая с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 1119,5 |  |  |  |  |  |  | 1119,5 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1094,5 |  |  |  |  |  |  | 1094,5 |  |  |  |
|  | Реконструкция участков сетей водопровода по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |
| 8. | Строительство водопровода ул. Вишневая с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора; Реконструкция водопровода ул. 1 Красноармейская д. № 19-д. 79 с ремонтом 9 водопроводных колодцев. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 2045,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2045,7 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2020,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2020,7 |  |  |
|  | Реконструкция участков сетей водопровода по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |
| 9. | Реконструкция водопровода ул. 3 Красноармейская – ул. 4 Красноармейская (по ул. Индустриальная закольцовка); Реконструкция водопровода ул. Шибаевская д. 25 – ул. Минская д. 25; Строительство водопровода ул. Ольховая с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 1542,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1542,5 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1517,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517,5 |  |
|  | Реконструкция участков сетей водопровода по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |
| 10. | Строительство водопровода: ул. Молодёжная с установкой водопроводных колодцев с гребенками для подключения жителей частного сектора | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100,0 |
|  | Реконструкция участков сетей водопровода по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | 1-ая очередь 2021 г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоснабжения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 70 | 72 | 85 |
| 3 | Эффективность деятельности (снижение эксплуатационных расходов) | % от существующего | 100 | 90 | 70 |
| 4 | Степень износа сетей водоснабжения | % | 65 | 68 | 70 |
| 5 | Снижение количества повреждений | шт./год | 15 | 10 | 5 |
| 6 | Снижение величины потерь воды в системе водоснабжения | тыс.м3/год | 115 | 84 | 50 |
| 7 | Снижение количества сетей требующих замены | км | 27 | 25 | 10 |
| 8 | Строительство новых водопроводных сетей | км | 0,5 | 0,9 | 5 |

8. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

8.1. Для  обеспечения  санитарно-эпидемиологической  надежности  водопровода

хозяйственно-питьевого  назначения,  предусматриваются  зоны  санитарной  охраны

источников  питьевого  водоснабжения,  которые  включают  три  пояса  (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I  -  пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах  которых  запрещаются  все  виды  строительства,  не  имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II,  III  -  пояса  (режимов  ограничений)  включают  территорию,

предназначенную  для  предупреждения  загрязнения  воды  источников

водоснабжения.  В  пределах  2,  3  поясов  ЗСО  градостроительная  деятельность

допускается  при  условии  обязательного  канализования  зданий  и  сооружений,

благоустройства территории, организации поверхностного стока

8.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.):

Постоянного хранения химических реагентов на территории водоочистных сооружений не предусмотрено.

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в настоящее время не выявлены, все имеющиеся сети находятся в собственности муниципального образования или хозяйствующих субъектов.

10. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения городского округа Тейково Ивановской области на период до 2030 года.

Схема водоснабжения городского округа Тейково Ивановской области на период до 2030 года предусматривает обеспечение финансовых потребностей за счет следующих источников финансирования:

- инвестиционные составляющие тарифов;

- бюджетные средства и внебюджетные средства (в том числе кредитные и средства предприятий) ресурсы, включая частные инвестиции.

Инвестиционные составляющие включают в свой состав часть амортизации, часть ремонтного фонда, направляемого на замену изношенных фондов и прибыль на капитализацию

Использование инвестиционных составляющих тарифов для реализации Схемы обусловлено тем, что в ее состав включен ряд мероприятий по замене изношенных основных фондов и экономией бюджетных ресурсов, направленных  на повышение эффективности деятельности ВКХ (повышение качества и надежности обслуживания).

Общий объем финансирования  на период до 2030 года составляет 22 334,09 тыс. рублей и распределяется по источникам финансирования, в соответствии со значениями, приведенными в паспорте схемы.

Администратор схемы водоснабжения осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на выполнение соответствующих мероприятий.

Средства бюджетов, направляемые на реализацию мероприятий, подлежат ежегодному уточнению при их принятии на очередной финансовый год.

11. Ожидаемые результаты (целевые показатели) реализации схемы водоснабжения городского округа Тейково Ивановской области на период до 2030 года

В ходе реализации схемы предполагается обеспечить достижение следующих целевых показателей:

- устройство сетей централизованного водоснабжения в частном секторе протяженностью 12,45 км, что позволит обеспечить чистой водой около 2,5 тыс. чел. населения частного сектора;

- устройство водопровода от Суббочевского водозабора до станции обезжелезивания м. Грозилово протяженностью 14,4 км;

- строительство станции обезжелезивания в м. Красные Сосенки, что позволит обеспечить чистой водой около 10 тыс.чел.;

- повышение надежности существующих сетей и сооружений водоснабжения;

- увеличение производительности водоочистных сооружений на 20-25%.

Часть 2. Схема водоотведения

12. Существующее положение в сфере водоотведения

12.1. Анализ структуры системы водоотведения

Сточные воды от населения, организаций и предприятий принимаются в хозяйственно-бытовую канализационную сеть. В хозяйственном ведении предприятия ООО «ТСП» находятся канализационные насосные станции (КНС)-6 ед. общей производительностью 170 м3/час.

В хозяйственном ведении предприятия МУП «МПО ЖКХ» находятся канализационные насосные станции (КНС)-3 ед. общей производительностью 600 м3/час и сети водоотведения  расположенные в м. Красные Сосенки. МУП «МПО ЖКХ» осуществляет транспортировку сточных вод от населения, организаций и предприятий по сетям водоотведения м. Красные Сосенки в хозяйственно-бытовую канализационную сеть г.о. Тейково Ивановской области.

Сточные воды транспортируются на очистные сооружения ООО «Антуриум».

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от зданий и сооружений города осуществляется по  канализационной сети на очистные сооружения ООО «Антуриум», расположенные на юго-западной окраине г. Тейково. Очистные сооружения построены в 1973г.

Проектная производительность очистных сооружений 21,0 тыс.м.куб./сут. На очистку  в сутки поступает от 16,5 до 21,0 тыс.м.куб. стоков. Очищенные механическим и биологическим методом  стоки сбрасываются в р. Вязьма. В 2001 г. разработан проект доочистки сточных вод на биологических прудах Тейковских очистных сооружений  (ЗАО "Ивпроект ГПИ-6"). Мощность первого пускового комплекса - 10,5 тыс. м.куб./сут).        
	Существующая система канализации: по самотечной сети стоки подаются на канализационные насосные станции перекачки, которые осуществляют перекачку стоков по сети трубопроводов до колодцев-гасителей на стыке с самотечной канализацией. Все стоки поступают на станцию перекачки, расположенную на территории основного производства «Тейковский ХБК», и далее по 2 напорным коллекторам Ø 500 мм подаются на очистные сооружения. Производительность КНС комбината – 76,8 тыс.м.куб./сут.

Протяженность магистральных и внутриквартальных сетей – 43,3 км, в т.ч. самотечная канализация – 33,0 км, напорная – 10,3 км. Канализационные сети характеризуются большим процентом износа.

Обеспеченность жилого фонда централизованной системой канализации составляет  78 %. К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы и септики.

12.2. Анализ существующих проблем

Существующие сети системы водоотведения не смогут обеспечить отвод всего объема стоков без строительства напорных и самотечных коллекторов. В городе Тейково эксплуатируются канализационные сети со 100% износом, которые нуждаются в срочной замене (в основном в центральной части города).

К основным проблемам следует отнести следующие:

- очистные сооружения сточных вод загружены по предельной проектной мощности;

- неудовлетворительное качество очистки стоков;

- высокий процент износа имеющегося насосного оборудования;

- аварийное состояние сетей;

- отсутствие сетей канализации в частном секторе при наличии развивающейся системы централизованного водоснабжения.

13. Балансы сточных вод

| № пп | Расход сточных вод | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных сточных вод | м3 | 1553,9 |
| 2 | Объем полезного отпуска, в том числе: | м3 | 1553,9 |
|  | населению | м3 | 1096,1 |
|  | бюджетным организациям | м3 | 326,7 |
|  | Прочим потребителям | м3 | 131,1 |

14. Прогноз объема сточных вод

14.1.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Расчетный расход канализационных стоков по городу составляет:
-    среднесуточный - 23,3 тыс.м.куб./сут.;

в том числе: - от населения – 10,4  тыс.м.куб./сут.;

- от промпредприятий – 12,9 тыс.м.куб./сут.;

-    максимальносуточный - 25,7 тыс.м.куб./сут.;

в том числе: - от населения – 12,3  тыс.м.куб./сут.;

- от промпредприятий – 13,4 тыс.м.куб./сут.;

Предусматривается увеличение производительности существующих очистных сооружений до расчетной 25,7 тыс. м.куб./сут. (на 4,7 тыс.м.куб./сут.) за счет реконструкции и расширения, для чего необходимо запроектировать и построить дополнительные сооружения механической и биологической очистки.

14.2.Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Мероприятиями генерального плана предусматривается неполная раздельная система канализации города, по которой отводятся все виды бытовых  и производственных сточных вод. Схема канализации предусматривается с учетом существующей схемы канализования, согласно которой сточные воды от кварталов жилой застройки и промпредприятий отводятся по самотечным и напорным коллекторам на существующие очистные сооружения ООО «Антуриум»  производительностью 21 тыс.м.куб. в сутки с полной биологической очисткой на аэротенках-смесителях, доочисткой на аэрируемых биологических прудах и выпуском в р. Вязьма.

Для перекачки сточных вод от кварталов жилой застройки (проектируемой и существующей) предусматривается строительство 8-ми дополнительных канализационных насосных станций. Существующие КНС подлежат реконструкции с заменой устаревшего насосного оборудования и ремонта зданий.

В связи с увеличением нагрузки на сети предусматривается перекладка существующих коллекторов с увеличением диаметров – 
по ул. Першинской с Ø 300 на Ø 500 мм;

по ул. Шестагинской с Ø 400 на Ø 500 мм;

по ул. Октябрьской с Ø 200 на Ø 300 мм;

по ул. 2-Комовской с Ø 200 на Ø 300 мм;

по ул. Индустриальной с Ø 200 на Ø 350 мм;

по ул. Социалистической с Ø 150 на Ø 200 мм.

В связи с новой планировкой кварталов предусматривается перекладка существующего напорного коллектора Ø 250 мм от КНС №3 до ул. Революционной с выносом из-под проектируемой застройки.

15.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

15.1. Основные направления развития централизованной системы водоотведения

1. Реконструкция существующих сетей и КНС с заменой устаревшего оборудования и изношенных сетей, особенно в центрально части города.

2. Развитие сетей централизованного водоотведения в частном секторе с учетом будущей застройки и развития сетей централизованного водоснабжения.

3. Устройство сетей канализации на пос. Фрунзе и пос. Пчелина.

4. Реконструкция существующих очистных сооружений.

15.2.Перечень основных  мероприятий по реализации схемы водоотведения.

1. Строительство самотечной канализации от канализационного коллектора ул.Сергеевская до п.Фрунзе (район коттеджей) с устройством прохода через железнодорожное полотно.

2. Строительство КНС и напорной канализации от п. Пчелина до КНС м. Красные Сосенки.

3. Реконструкция КНС на ул. Индустриальная (комплексная замена насосного оборудования).

4. Реконструкция самотечного канализационного коллектора на ул. Октябрьской.

5. Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул.2 Заречная от КНС м. Красные Сосенки до ул. Шестагинская.

15.3. Мероприятия схемы водоотведения

Мероприятия ООО «ТСП» по развитию сетей водоотведения

г.о. Тейково на 2021- 2030 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ (ориентировочно) | Ориентировочная стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия на 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных сетей пос. Пчелина г. Тейково | - | - | 1 000 000,00 |
| Итого на 2021 год |  | - | - | 1 000 000,00 |
| Мероприятия на 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КНС п. Пчелина | ед. | - | 2 579 960,00 |
| Итого на 2022 год |  | - | - | 2 579 960,00 |
| Мероприятия на 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Строительство напорного коллектора от КНС пс. Пчелина до точки подключения к сетям централизованного водоотведения м. Красные Сосенки г. Тейково | м | 400 | 4 560 480,00 |
| Итого на 2023 год |  | Х | Х | 4 560 480,00 |
| Мероприятия на 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей самотечной хоз-бытовой канализации от многоквартирных жилых домов пос. Пчелина до приемного колодца КНС | м | 1150 | 4 386 290,00 |
| Итого на 2024 год |  | - | - | 4 386 290,00 |
| Мероприятия на 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации на строительство канализации пос. Фрунзе | - | - | 2 000 000,00 |
| 2 | Строительство самотечной канализации от пос. Фрунзе | ед. | 1 | 3 500 000,00 |
| Итого на 2025 год |  | шт. | 1 | 5 500 000,00 |
| Мероприятия на 2026 год |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационной насосной станции и сетей канализации от пос. Фрунзе | шт. | 1 | 3 000 000,00 |
| Итого на 2026 год |  | шт. | 1 | 3 000 000,00 |
| Мероприятия на 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | Строительство самотечной канализации от канализационного коллектора ул. Сергеевская до п. Фрунзе (район коттеджей) с устройством прохода через железнодорожное полотно | м | 1 500 | 9 500 000,00 |
| Итого на 2027 год |  | Х | Х | 9 500 000,00 |
| Мероприятия на 2028 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. 1-я Красная | - | - | 2 000 000,00 |
| Итого на 2028 год |  | м | 700 | 2 000 000,00 |
| Мероприятия на 2029 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Октябрьской | м. | 700 | 3 500 000,00 |
| Итого на 2029 год |  | шт. | 700 | 3 500 000,00 |
| Мероприятия на 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт КНС на Индустриальная | шт. | 1 | 1 000 000,00 |
| Итого на 2030 год |  | шт. | 1 | 1 000 000,00 |

Мероприятия МУП «МПО ЖКХ» по развитию объектов водоотведения м. Красные Сосенки

г.о. Тейково на 2021- 2030 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ (ориентировочно) | Ориентировочная стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия на 2021год |  |  |  |  |
| 1 | Замена коллектора самотечной хоз.бытовой канализации ул. Неделина, д.3-4 | м | 50 | 52000,0 |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 27 | 190500,0 |
| Итого на 2021 год |  |  |  | 242500,0 |
| Мероприятия на 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Замена коллектора самотечной хоз.бытовой канализации ул. Молодежная, д.7-9 | м | 100 | 150000,0 |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 25 | 200000,0 |
| Итого на 2022 год |  |  |  | 350000,0 |
| Мероприятия на 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Замена коллектора самотечной хоз.бытовой канализации ул. Новоженова, д.2-4 | м | 80 | 130000,0 |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 20 | 150000,0 |
| Итого на 2023 год |  |  |  | 280000,0 |
| Мероприятия на 2024-2025 годы |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт КНС по ул. Неделина | шт. | 1 | 1 000 000,00 |
| Итого на 2024-2025 годы |  |  |  | 1 000 000,00 |
| Мероприятия на 2026 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт КНС по ул. Молодежная | шт. | 1 | 1 200 000,00 |
| Итого на 2026 год |  |  |  | 1 200 000,00 |
| Мероприятия на 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул.2 Заречная от КНС м. Красные Сосенки до ул. Шестагинская | м. | 500 | 2 000 000,00 |
| Итого на 2027 год |  |  |  | 2 000 000,00 |
| Мероприятия на 2028 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Молодежная | м. | 200 | 800 000,00 |
| Итого на 2028 год |  |  |  | 800 000,00 |
| Мероприятия на 2029 - 2030 годы |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт КНС на ул. Новоженова | шт. | 1 | 2 000 000,00 |
| Итого на 2029-2030 годы |  |  |  | 2 000 000,00 |

15.4. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на период действия схемы водоотведения (тыс.руб.) | Финансирование реализации мероприятий схемы водоотведения с 2021 по 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных сетей пос. Пчелина г. Тейково. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 1242,5 | 1242,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена коллектора самотечной хоз.бытовой канализации ул. Неделина, д.3-4; Ремонт канализационных колодцев. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 242,5 | 242,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство КНС пос. Пчелина г. Тейково | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 2930,0 |  | 2930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2580,0 |  | 2580,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена коллектора самотечной хоз.бытовой канализации ул. Молодежная, д.7-9; Ремонт канализационных колодцев. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство напорного коллектора от КНС пс. Пчелина до точки подключения к сетям централизованного водоотведения м. Красные Сосенки г. Тейково | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 4840,4 |  |  | 4840,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 4560,4 |  |  | 4560,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена коллектора самотечной хоз.бытовой канализации ул. Новоженова, д.2-4; Ремонт канализационных колодцев. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство сетей самотечной хоз-бытовой канализации от многоквартирных жилых домов пос. Пчелина до приемного колодца КНС. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 4886,3 |  |  |  | 4886,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 4386,3 |  |  |  | 4386,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт КНС по ул. Неделина. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500,0 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка проектной документации на строительство канализации пос. Фрунзе; Строительство самотечной канализации от пос. Фрунзе. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5500,0 |  |  |  |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт КНС по ул. Неделина. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство канализационной насосной станции и сетей канализации от пос. Фрунзе. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 4200,0 |  |  |  |  |  | 4200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3000,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт КНС по ул. Неделина. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1200,0 |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |
| 7. | Строительство самотечной канализации от канализационного коллектора ул. Сергеевская до п. Фрунзе (район коттеджей) с устройством прохода через железнодорожное полотно | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 11500,0 |  |  |  |  |  |  | 11500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 9500,0 |  |  |  |  |  |  | 9500,0 |  |  |  |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул.2 Заречная от КНС м. Красные Сосенки до ул. Шестагинская. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 8. | Реконструкция и капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. 1-я Красная. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Молодежная. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |
| 9. | Реконструкция и капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. 1-я Красная. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Молодежная. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |
| 10. | Реконструкция и капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. 1-я Красная. | ООО «ТСП» | Всего по мероприятию | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Молодежная. | МУП «МПО ЖКХ» | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |

16. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Необходимо  выполнить  реконструкцию  существующих  очистных сооружений  для  улучшения  качества  очистки  сточных  вод,  разместив  на территории  существующих  очистных  сооружений  блок  для  глубокой  доочистки сточных  вод  до  качества,  удовлетворяющего  приему  очищенной  сточной  воды  в водоем  рыбохозяйственного  назначения.  Санитарно-защитная  зона  очистных сооружений составляет 300м.

16.1. Обеспечение экологических требований.

Реализация проектов по модернизации и реконструкции системы канализации городского округа Тейково не вызовет негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (отсутствие факторов вызывающих гибель гидробионтов, ухудшение состояния среды обитания) и не обусловит наличие не предотвращаемого ущерба водным биоресурсам и среде их обитания (река Вязьма).

17. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения  и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в настоящее время не выявлены.

18.Финансовые потребности для реализации схемы водоотведения городского округа Тейково Ивановской области на период до 2030 года.

Схема водоотведения городского округа Тейково Ивановской области на период до 2030 года предусматривает обеспечение финансовых потребностей за счет следующих источников финансирования:

- инвестиционные составляющие тарифов;

- бюджетные средства и внебюджетные (в том числе кредитные и средства предприятий) ресурсы, включая частные инвестиции.

Инвестиционные составляющие включают в свой состав часть амортизации, часть ремонтного фонда, направляемого на замену изношенных фондов и прибыль на капитализацию

Использование инвестиционных составляющих тарифов для реализации Схемы обусловлено тем, что в ее состав включен ряд мероприятий по замене изношенных основных фондов и экономией бюджетных ресурсов, направленных  на повышение эффективности деятельности ВКХ (повышение качества и надежности обслуживания).

Оставшаяся часть потребности в финансовых ресурсах  осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных (в том числе кредитные) ресурсов, включая частные инвестиции.

Общий объем финансирования  на период до 2030 года составляет 44 899,2 тыс. рублей и распределяется по источникам финансирования, в соответствии со значениями, приведенными в паспорте схемы.

Администратор схемы осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на выполнение соответствующих мероприятий.

Средства бюджетов, направляемые на реализацию мероприятий, подлежат ежегодному уточнению при их принятии на очередной финансовый год.

19. Ожидаемые результаты (целевые показатели) реализации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Тейково на период до 2030 года

В ходе реализации схемы предполагается обеспечить достижение следующих целевых показателей:

-  устройство 3,0 км сетей канализации с подключением к централизованным сетям пос. Пчелина и пос. Фрунзе (проживает около 1500 чел.);

- повышение надежности существующих сетей и сооружений канализации.