Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Прирост строительных фондов в г. Тейково представлен в таблице ниже.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории Г. Тейково Тейковского района, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ в указанном документе определяется функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

# Ниже в таблицах представлены договорные присоединенные нагрузки по источникам теплоснабжения г. Тейково.

# Таблица 1.1

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта |  |  | Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Город | Улица | Дом | Итого | Отопление | ГВС |
| 1 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 5 | 0,135121 | 0,121841 | 0,013280 |
| 2 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 7 | 0,117692 | 0,108839 | 0,008853 |
| 3 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 9 | 0,115120 | 0,108480 | 0,006640 |
| 4 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 11а | 0,232542 | 0,208196 | 0,024346 |
| 5 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 13 | 0,456897 | 0,425911 | 0,030986 |
| 6 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 14 | 0,341885 | 0,312005 | 0,029880 |
| 7 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 15 | 0,299751 | 0,280938 | 0,018813 |
| 8 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 46 | 0,060250 | 0,057483 | 0,002767 |
| 9 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 47 | 0,064115 | 0,061348 | 0,002767 |
| 10 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 1 | 0,063165 | 0,060398 | 0,002767 |
| 11 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 3 | 0,065278 | 0,060851 | 0,004427 |
| 12 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 4 | 0,066355 | 0,061375 | 0,004980 |
| 13 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 5 | 0,067257 | 0,062277 | 0,004980 |
| 14 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 6 | 0,066050 | 0,061623 | 0,004427 |
| 15 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 25 | 0,064147 | 0,058060 | 0,006087 |
| 16 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 26 | 0,065424 | 0,060997 | 0,004427 |
| 17 | ОГБПОУ ТМК | г.Тейково | пос.Грозилово | 17 | 0,662655 | 0,636941 | 0,025714 |
| 18 | ЗАО "Девелопмент" | г.Тейково | пос.Грозилово | 13 | 0,050434 | 0,049303 | 0,001131 |
| 19 | ООО "Согласие" | г.Тейково | пос.Грозилово | 13 | 0,004000 | 0,004000 |  |
| 20 | ООО "Аргос" | г.Тейково | пос.Грозилово | южнее д.7 | 0,212519 | 0,212519 |  |
| 21 | ООО "Завод жел.бет.изделий" | г.Тейково | пос.Грозилово | 50 | 0,041124 | 0,034981 | 0,006143 |
| 22 | ООО "Строитель" | г.Тейково | пос.Грозилово | 15 | 0,021000 | 0,021000 |  |
| 23 | ФГУП "Почта России" | г.Тейково | пос.Грозилово | 13 | 0,005000 | 0,005000 |  |
| 24 | ФЛ Бобачева С.В. | г.Тейково | пос.Грозилово | 13 | 0,011028 | 0,010805 | 0,000223 |
| 25 | ФЛ Вяткин А.П. | г.Тейково | пос.Грозилово | 48 | 0,072231 | 0,067294 | 0,004937 |

| № п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Год постройки | Q Тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Красные сосенки, в том числе: |  |  |  |
| 1 | 70 лет Октября ул., 1 | 227 | 1986 | 0,068 |
| 2 | 70 лет Октября ул., 2 | 226 | 1986 | 0,071 |
| 3 | 70 лет Октября ул., 3 | 230 | 1987 | 0,073 |
| 4 | 70 лет Октября ул., 4 | 232 | 1987 | 0,074 |
| 5 | 70 лет Октября ул., 5 | 239 | 1988 | 0,071 |
| 6 | Гвардейская ул., 2 | 16 | 1960 | 0,027 |
| 7 | Гвардейская ул., 4 | 86 | 1968 | 0,050 |
| 8 | Гвардейская ул., 5 | 54 | 1965 | 0,073 |
| 9 | Гвардейская ул., 6 | 31 | 1964 | 0,065 |
| 10 | Гвардейская ул., 7 | 35 | 1965 | 0,067 |
| 11 | Гвардейская ул., 9 | 34 | 1964 | 0,067 |
| 12 | Гвардейская ул., 10 | 30 | 1964 | 0,068 |
| 13 | Гвардейская ул., 11 | 174 | 1975 | 0,069 |
| 14 | Гвардейская ул., 13 | 180 | 1976 | 0,047 |
| 15 | Гвардейская ул., 15 |  | 1981 | 0,058 |
| 16 | Молодежная ул., 1 | 110 | 1969 | 0,041 |
| 17 | Молодежная ул., 2 | 90 | 1968 | 0,058 |
| 18 | Молодежная ул., 3 | 109 | 1969 | 0,041 |
| 19 | Молодежная ул., 4 | 107 | 1969 | 0,052 |
| 20 | Молодежная ул., 5 | 93 | 1969 | 0,059 |
| 21 | Молодежная ул., 6 | 26 | 1963 | 0,054 |
| 22 | Молодежная ул., 7 | 21 | 1963 | 0,060 |
| 23 | Молодежная ул., 9 | 19 | 1962 | 0,061 |
| 24 | Молодежная ул., 12 |  | 1967 | 0,042 |
| 25 | Молодежная ул., 13 |  | 1987 | 0,069 |
| 26 | Молодежная ул., 14 | 27 | 1963 | 0,052 |
| 27 | Неделина ул., 1 | 248 | 1989 | 0,080 |
| 28 | Неделина ул., 2 | 241 | 1989 | 0,077 |
| 29 | Неделина ул., 3 | 242 | 1989 | 0,078 |
| 30 | Неделина ул., 4 | 240 | 1989 | 0,075 |
| 31 | Неделина ул., 5 | 247 | 1989 | 0,075 |
| 32 | Неделина ул., 6 | 252 | 1990 | 0,072 |
| 33 | Неделина ул., 7 | 253 | 1990 | 0,072 |
| 34 | Неделина ул., 8 | 255 | 1990 | 0,080 |
| 35 | Неделина ул., 9 |  | 1991 | 0,084 |
| 36 | Неделина ул., 10 | 256 | 1993 | 0,084 |
| 37 | Неделина ул., 11 |  | 1997 | 0,000 |
| 38 | Неделина ул., 12 |  | 1997 | 0,080 |
| 39 | Неделина ул., 16 |  | 2010 | 0,000 |
| 40 | Новоженова ул., 1 | 187 | 1977 | 0,067 |
| 41 | Новоженова ул., 1А | 202 | 1980 | 0,037 |
| 42 | Новоженова ул., 2 | 28 | 1963 | 0,069 |
| 43 | Новоженова ул., 3 | 199 | 1978 | 0,074 |
| 44 | Новоженова ул., 4 | 29 | 1963 | 0,072 |
| 45 | Новоженова ул., 5 | 222 | 1986 | 0,074 |
| 46 | Новоженова ул., 7 | 224 | 1986 | 0,075 |
| 47 | Новоженова ул., 8 | 32 | 1964 | 0,061 |
| 48 | Новоженова ул., 10 | 17 | 1962 | 0,027 |
| 49 | Новоженова ул., 12 | 23 | 1963 | 0,029 |
| 50 | Новоженова ул., 14 | 20 | 1963 | 0,055 |
| 51 | Новоженова ул., 18 | 18 | 1962 | 0,051 |
| 52 | Новоженова ул., 20 | 22 | 1961 | 0,032 |
| 53 | Новоженова ул., 24 | 1 | 1957 | 0,018 |
| 54 | Новоженова ул., 26 | 2 | 1957 | 0,013 |
| 55 | Новоженова ул., 28 | 3 | 1957 | 0,018 |
| 56 | Советской Армии ул., 1 | 177 | 1975 | 0,069 |
| 57 | Советской Армии ул., 2 | 210 | 1982 | 0,068 |
| 58 | Советской Армии ул., 2А | 246 | 1989 | 0,043 |
| 59 | Советской Армии ул., 3 | 166 | 1973 | 0,072 |
| 60 | Советской Армии ул., 4 | 220 | 1985 | 0,074 |
| 61 | Советской Армии ул., 5 | 128 | 1970 | 0,064 |
| 62 | Советской Армии ул., 6 | 223 | 1986 | 0,071 |
| 63 | Советской Армии ул., 7 | 111 | 1969 | 0,055 |
| 64 | Советской Армии ул., 9 | 127 | 1970 | 0,067 |
| 65 | Советской Армии ул., 11 | 135 | 1971 | 0,073 |
| 66 | Советской Армии ул., 27 |  | 2007 | 0,094 |
| 67 | Солнечный переулок, 2 | 4 | 1957 | 0,019 |
| 68 | Солнечный переулок, 4 | 9 | 1958 | 0,022 |
| 69 | Пристройка школы №10 |  | 1965 | 0,003 |
| 70 | Казарма на 624 чел |  | 1964 |  |
| 71 | Казарма на 264 чел |  | 1965 |  |
| 72 | Казарма на 272 чел |  | 1966 |  |
| 73 | Казарма на 600 чел |  | 1969 |  |
| 74 | Казарма на 800 чел |  | 1970 |  |
| 75 | Казарма на 400 чел |  | 1981 |  |
| 76 | Учебный корпус |  | 1971 |  |
| 77 | Учебный корпус |  | 1978 |  |
| 78 | Кухня столовая,пристройк |  | 1964 |  |
| 79 | Цех обработки овощей |  | 1968 | 0,001 |
| 80 | Столовая |  | 1970 | 0,085 |
| 81 | Штаб |  | 1965 |  |
| 82 | Штаб |  | 1965 |  |
| 83 | Штаб |  | 1972 |  |
| 84 | Штаб |  | 1988 |  |
| 85 | Солдатский клуб |  | 1968 |  |
| 86 | медпункт |  | 1977 | 0,001 |
| 87 | кар.помещение |  | 1965 |  |
| 88 | КПП |  | 1966 |  |
| 89 | КПП |  | 1966 |  |
| 90 | КПП |  | 1966 |  |
| 91 | Баня |  | 1968 | 0,042 |
| 92 | магазин |  | 1969 |  |
| 93 | гараж-стоянка отаплив. |  | 1967 |  |
| 94 | гараж-стоянка отаплив. |  | 1967 |  |
| 95 | гараж-стоянка отаплив. |  | 1967 |  |
| 96 | гараж-стоянка отаплив. |  | 1971 |  |
| 97 | хранилище |  | 1965 |  |
| 98 | хранилище для АТИ |  | 1986 |  |
| 99 | хранилище для АТ |  | 1986 |  |
| 100 | боксы гаражные |  | 1989 |  |
| 101 | склад тех имущества |  | 1965 |  |
| 102 | солдатская мастерская |  | 1965 |  |
| 103 | холодильник |  | 1968 |  |
| 104 | ПТО |  | 1975 |  |
| 105 | ПТО |  | 1978 |  |
| 106 | главный корпус промбазы |  | 1984 | 0,040 |
| 107 | корпус разборки и покрас |  | 1984 |  |
| 108 | пожарное депо |  | 1965 |  |
| 109 | продовольств.склад |  | 1965 |  |
| 110 | котельная |  | 1984 |  |
| 111 | станция дальней связи |  | 1972 |  |
| 112 | здание спе |  | 1972 |  |
| 113 | ОЗОр-КП |  | 1996 |  |
| 114 | домик отд |  | 1976 | 0,001 |
| 115 | холодильник |  | 1980 |  |
| 116 | КП |  | 1967 |  |
| 117 | РММ |  | 1971 |  |
| 118 | механич мастерск |  | 1974 |  |
| 119 | чайная №8 |  | 1974 |  |
| 120 | Пищеблок госпиталя |  | 1964 | 0,042 |
| 121 | обеденный зал |  | 1977 |  |
| 122 | ДКРА |  | 1969 | 0,002 |
| 123 | инфекционный корпус |  | 1964 | 0,015 |
| 124 | хоз.корпус госпиталя |  | 1964 | 0,000 |
| 125 | главный корпус госпиталя |  | 1966 | 0,050 |
| 126 | поликлинника |  | 1982 | 0,001 |
| 127 | психиатрическое отделен. |  | 1989 | 0,002 |
| 128 | проходная госпиталя |  | 1965 |  |
| 129 | административное здание |  | 1980 |  |
| 130 | гараж под склад |  | 1970 |  |
| 131 | гараж |  | 1978 |  |
| 132 | склад 10 ДОЦ |  | 1990 |  |
| 133 | штаб генподрядчика |  | 2007 |  |
| 134 | общежитие №1 |  | 2007 |  |
| 135 | общежитие №2 |  | 2009 |  |
| 136 | общежитие №3 |  | 2007 |  |
| 137 | адм-бытовой блок |  | 2009 |  |
| 138 | общежитие |  | 1960 |  |
| 139 | общежитие |  | 1964 |  |
| 140 | общежитие |  | 1965 |  |
| 141 | общежитие |  | 1970 |  |
| 142 | общежитие |  | 1975 |  |
| 143 | общежитие |  | 1985 |  |
| 144 | общежитие |  | 1986 |  |
| 145 | жилой дом |  | 2007 |  |
| 146 | жилой дом |  | 2010 |  |
| 147 | школа гимназия №3 |  | 1984 | 0,050 |
| 148 | школа №10 |  | 1963 | 0,028 |
| 149 | детский сад №6 "Орленок" |  | 1979 |  |
| 150 | детский сад №10 "звёздочка" |  | 1965 |  |
| 151 | детский сад №5 "сказка" |  | 1970 |  |
| 152 | детский сад "Светлячок" |  | 1972 | 0,029 |
| 153 | аптека (сов.арм. д.15) |  | 1972 |  |
| 154 | молодежная 22 (домком+комендатура) |  | 1990 |  |
| 155 | телеком |  | 1995 | 0,000 |
| 156 | теремок |  | 1995 | 0,001 |

Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Необходимые данные по потреблению теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления, не предоставлены, либо отсутствуют.

Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

К окончанию планируемого периода потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается ввиду отсутствия рассматриваемых потребителей, расположенных в производственных зонах.

Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

К окончанию планируемого периода потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается ввиду отсутствия рассматриваемых потребителей, расположенных в производственных зонах.

Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Более детальная прорисовка зоны действия котельной г. Тейково представлена в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

По котельной ООО «Тейковская котельная» контура «Шестагинский р-н», «ВФД», «Центр города» магистраль отопления ООО «Контур», ввода в дома АО «Тейковское ПТС» на основании концессии.

Шестагинский проезд, ул. Шестагинская магистраль ГВС – ООО «Контур», ввода в дома АО «Тейковское ПТС» на основании концессионного соглашения.

Котельная № 1 (Индустриальная, 6а). Сети отопление и сети ГВС АО «Тейковское ПТС» (концессия), магистральные сети в собственности.

По котельной № 6 (2-я Пролетарская, 41) сети отопление на основании концессии - АО «Тейковское ПТС», магистральные сети в собственности.

По контуру Котельной ТНВ «ООО «Агромаркет» и компания» магистральные сети отопления и ГВС - «ООО «Агромаркет» и компания», ввода в дома и часть магистральных сетей отопления АО «Тейковское ПТС» на основании концессии.

По котельной  (пос. Грозилово, д. 50) магистральные сети отопления и ГВС – «МУП «МПО ЖКХ». Ввода в дома - АО «Тейковское ПТС» на основании концессии.

Котельная (Советской Армии, д. 1б) и  Котельная  (Неделина, д. 20а) сети отопления и ГВС –                  ООО «Тепловик».

Температурный график работы котельных – 150/70 С⁰, 130/70 С⁰ и 95/70 С⁰. Температурный график на Котельной (Неделина, д. 20а) для теплоснабжения жилого фонда - 95/70 0C, для подачи пара – 110/90 0C.

ООО «Тейковская котельная»

# Схема 2.1

# Схема 2.2

# Котельная №1

# Схема 2.3

# Котельная №6

# Схема 2.4

# Котельная МУП «МПО ЖКХ»

# Схема 2.5

# Котельная ОАО «Агромаркет и компания»

# Схема 2.6

# Газовая котельная мкр. «Красные сосенки»

# Схема 2.7

# Мазутная котельная мкр. «Красные сосенки»

# Схема 2.8

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Более детальная прорисовка зоны действия от котельной г. Тейково представлена в  электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Описание графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт»

Функциональные возможности Графико-информационного расчетного комплекса "ТеплоЭксперт", необходимые для создания и дальнейшей эксплуатации электронной модели:

- Внесение, хранение, обработка и поддержание актуальности данных по элементам теплоэнергетических объектов

- Возможность оперативного получения персоналом информации по любым элементам объектов

- Ведение статистики ремонтов и аварий на тепловых сетях

- Вычисление нормативных и расчетных потерь

- Моделирование фактических режимов эксплуатации существующих сетей теплоснабжения

- Моделирование режимов эксплуатации  с учетом  перспективных планов  развития объектов при строительстве, модернизации и подключении новых объектов

- Выявление резервов энергосбережения и экономии топливно-энергетических ресурсов

"ТеплоЭксперт" позволяет:

- Воссоздавать (с помощью встроенных средств редактирования) и отображать на экране компьютера схему тепловой сети, изменяя конфигурацию и добавляя новые элементы. Благодаря "оживлению" схемы, в любой момент и в любом масштабе с помощью щелчка мыши можно получить всю интересующую информацию о любом элементе схемы (участок, узел, камера, потребитель).

- Моделировать реальную схему включения и сопряжения разнородных потребителей и заносить все данные по каждому из них.

- Устанавливать граничные параметры фактического температурного режима с отображением его в графическом или табличном виде во всем диапазоне изменения температур наружного воздуха, а также исследовать состояние системы в условиях недогрева теплоносителя на источнике теплоснабжения.

- Получать графические и табличные данные о фактическом распределении потоков теплоносителя в ветвях и узлах системы, а так же и у потребителей при транспортировке сетевой воды при любой сложности конфигурации сетей и нескольких источниках.

- Воспроизводить и накладывать пьезометрические графики в реальном рельефе местности по любой цепочке участков сети в разных режимах эксплуатации. В таблице, расположенной под пьезографиком, присутствуют сведения о расходах и гидравлических потерях на соответствующих участках схемы.

- Предоставлять установившуюся тепловую картину у потребителей в любом режиме эксплуатации по факту установленных (или не установленных) смесительных и дроссельных наладочных устройств с выводом данных о величине установившихся при этом значений режимных параметров с учетом падения температуры теплоносителя.

- Отображать состояние потребителей и участков на схеме сети в цветах по интересующим Вас режимным параметрам как по факту введенных данных, так и после наладки с установкой новых, определенных системой дроссельных устройств.

- Моделировать любые принимаемые эксплуатационные решения при условиях: смены температурного режима регулирования отпуска теплоты; присоединения или отключения тех или иных (вновь подключаемых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети; замене одних трубопроводов на другие, а также сетевых насосов на источнике теплоснабжения (ТЭЦ, ЦТП, ТП и т.п.) с предоставлением данных о величинах установившихся при этом значений всех расходных и энергетических параметров в системе.

- Производить экономическую оценку тех или иных эксплуатационных решений, проводимых непосредственно, или планируемых на будущее, ориентируясь на получаемый от этих решений экономический эффект.

Отличительными особенностями комплекса являются:

- Многопользовательский режим работы

Обеспечивает одновременную работу пользователей комплекса. Количество пользователей может варьироваться от нескольких единиц до сотен.

- Распределение прав доступа к данным и функционалу "ТеплоЭксперт"

Приложение "ТеплоЭксперт-Администратор" позволяет гибко настраивать права доступа пользователя к различным категориям данных и функциям "ТеплоЭксперт", включая назначение прав доступа к отдельным контурам схемы тепловых сетей.

- Клиент-серверная технология

"ТеплоЭксперт" представляет собой распределенное приложение на основе клиент-серверной технологии. Все ресурсоемкие задачи выполняются приложением "ТеплоЭксперт-Сервер", а результаты передаются на клиентские рабочие места.

- База данных на платформе Microsoft SQL Server

Для обеспечения надежности хранения данных, быстрого доступа к большим объемам информации и безопасности высокого уровня используется одна из передовых систем управления базами  данных MS SQL Server.

- Мультидисплейный и многооконный режим работы

Дает возможность оператору одновременно выводить интересующую его информацию, как  на несколько мониторов, так и организовывать несколько окон на главном дисплее для одновременной оценки работы интересующих участков теплосети

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Перевод потребителей в жилых многоквартирных домах подключенных к централизованному теплоснабжению на индивидуальное теплоснабжение не предусматривается.

Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:

- нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;

- наносится  существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);

- нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания.

Раздел Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия не производится в связи с отсутствием ВПУ на котельной.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается равным 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.

Необходимые данные по балансам производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения, не предоставлены, либо отсутствуют.

Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Нового строительства источников теплоснабжения в г. Тейково не планируется.

Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии обеспечивающих приросты тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не планируется.

Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения, не планируется.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не планируется.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Перспективная присоединенная нагрузка к окончанию планируемого периода (2032 год) по сравнению с базовым годом не изменится.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Температурный график работы котельных – 150/70 С⁰, 130/70 С⁰ и 95/70 С⁰. Температурный график на Котельной (Неделина, д. 20а) для теплоснабжения жилого фонда - 95/70 0C, для подачи пара – 110/90 0C.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность по каждому источнику теплоснабжения с указанием сроков ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена в пункте 2.4 данного документа.

Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не планируется, ввиду отсутствия таких зон.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и  реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

В качестве основного направления развития системы транспорта теплоносителя в г. Тейково рассматривается реконструкция тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс, с использованием предизолированных в заводских условиях трубопроводов с эффективными теплоизоляционными материалами (предварительно изолированным пенополиуретаном (ППУ изоляция) или с использованием пенополимерминеральной изоляции (ППМ изоляция)).

Мероприятием предусматривается поэтапная замена все участков тепловых сетей поселка, выработавших нормативный срок эксплуатации (25 лет) с использованием ППМ-изоляции .

Предлагаемое мероприятие направлено на повышение надежности системы централизованного теплоснабжения и снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя..

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопастности теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Вложений инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии не требуется.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, не планируется.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, не планируется.

Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти, после проработки тарифных последствий для населения.

Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям

К 2017 году в г. Тейково бесхозяйные тепловые сети не выявлены.